## Sheet1
chunk_id | pdf檔名 | source_text | 既有問題 | 製程改善策略 | 能源轉換技術 | 循環經濟措施 | 投資金額 | 回收年限 | 關鍵效能參數 | 計畫成效 | 減碳量 | 對應的國際規範連結 | 抽取依據 | 方案 | 產業案例 | 對應的國際規範鏈結
108_0001 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 依據能源管理系統ISO50001國際標準，推動製造業建置能源管理系統示範輔導，透過內部管理系統建置，結合節能診斷技術服務，協助企業建立持續改善的機制與動力。公用設備節能空間有限，製程改善為工廠最大減碳潛力，占整體改善節能量52%，為重點節能主軸，透過導入能源管理系統，可促進工廠自主執行製程改善。 | 名稱：公用設備節能空間有限 內容：公用設備節能空間有限。 名稱：製程減碳潛力未充分利用 內容：製程改善為工廠最大減碳潛力，占整體改善節能量52%，為重點節能主軸。 | 名稱：導入能源管理系統促進製程改善 執行方法：透過導入能源管理系統，可促進工廠自主執行製程改善。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 節能量 | 未能了解 | 未能了解 | ISO50001國際標準 | 依據能源管理系統ISO50001國際標準；公用設備節能空間有限；製程改善為工廠最大減碳潛力，占整體改善節能量52%，為重點節能主軸；透過導入能源管理系統，可促進工廠自主執行製程改善。
108_0002 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 透過盤點產業生產現況、技術需求與遭遇困難、工廠製程改善與設備汰換之能效檢測評估，協助媒合技術或設備廠商進行模廠試驗並建立示範標竿企業，加速產業朝向低碳生產轉型。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解
108_0003 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 以石化業循環水熱交換器進行效能提升為例，原循環水熱交換器為板式熱交換器，熱效率較低，墊片維護更換頻率與成本高。透過製程改善，改為纏管式熱交換器，提高熱回收效能，減少蒸汽用量與冷卻補水量。以量化效益檢視，節能率13%、減碳量1.3萬公噸/年、投資金額5,138萬元、回收年限1.6年。 | 原循環水熱交換器為板式熱交換器，熱效率較低，墊片維護更換頻率與成本高。 | 名稱：纏管式熱交換器；執行方法：提高熱回收效能，減少蒸汽用量與冷卻補水量。 | 未能了解 | 未能了解 | 5,138萬元 (政府補助款：未能了解，廠商新增投資額（自籌款）：未能了解) | 1.6年 | 節能率、萬公噸/年、萬元、年 | 節能率13%、回收年限1.6年 | 1.3萬公噸/年 | 未能了解 | 原循環水熱交換器為板式熱交換器，熱效率較低，墊片維護更換頻率與成本高。透過製程改善，改為纏管式熱交換器，提高熱回收效能，減少蒸汽用量與冷卻補水量。以量化效益檢視，節能率13%、減碳量1.3萬公噸/年、投資金額5,138萬元、回收年限1.6年。
108_0004 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 以造紙業紙機製程設備汰舊換新為例，由水環式真空泵改善為渦輪式真空泵，利用葉輪逐級壓縮產生不同與更高真空度，以適合紙機真空、系統不同要求，減少不必要的浪費。以量化效益檢視，節能率為51%減碳量704公噸/年、投資金額908萬元、回收年限2.3年。 | 設備問題：水環式真空泵造成不必要的浪費 | 紙機製程設備汰舊換新：由水環式真空泵改善為渦輪式真空泵，利用葉輪逐級壓縮產生不同與更高真空度，以適合紙機真空、系統不同要求 | 未能了解 | 未能了解 | 908萬元，政府補助款：未能了解，廠商新增投資額（自籌款）：未能了解 | 2.3年 | 公噸/年、萬元、年、% | 節能率：51%，投資回收年限：2.3年 | 704公噸/年 | 未能了解 | 由水環式真空泵改善為渦輪式真空泵...減少不必要的浪費。以造紙業紙機製程設備汰舊換新為例，由水環式真空泵改善為渦輪式真空泵，利用葉輪逐級壓縮產生不同與更高真空度，以適合紙機真空、系統不同要求。節能率為51%減碳量704公噸/年、投資金額908萬元、回收年限2.3年。
108_0005 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 以石化業加熱爐改善為例，廠內既有5座加熱爐使用重油為燃料，作為製程中蒸餾塔所需熱源。因使用重油會導致大量溫室氣體排放，故將5座加熱爐全面改造並採用天然氣，減少重油使用量8,920公秉/年，減碳1.3萬公噸/年，燃燒效率由80%提升至91%，投資金額8,100萬元、回收年限2.7年。 | 名稱：加熱爐使用重油導致大量溫室氣體排放，內容：廠內既有5座加熱爐使用重油為燃料，作為製程中蒸餾塔所需熱源。因使用重油會導致大量溫室氣體排放。 | 未能了解 | 名稱：加熱爐燃料轉換，執行方法：將5座加熱爐全面改造並採用天然氣，減少重油使用量8,920公秉/年。 | 未能了解 | 總額：8,100萬元，政府補助款：未能了解，廠商新增投資額（自籌款）：未能了解 | 2.7年 | 燃燒效率 | 減少重油使用量8,920公秉/年；燃燒效率由80%提升至91%；回收年限2.7年 | 1.3萬公噸/年 | 未能了解 | 廠內既有5座加熱爐使用重油為燃料，作為製程中蒸餾塔所需熱源。因使用重油會導致大量溫室氣體排放；將5座加熱爐全面改造並採用天然氣；減少重油使用量8,920公秉/年；減碳1.3萬公噸/年；燃燒效率由80%提升至91%；投資金額8,100萬元；回收年限2.7年
108_0006 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，108 年完成857家工廠、1,395座鍋爐改善，減碳33萬公噸。107年至108 年累計完成1,698座鍋爐改善，總減碳46萬公噸。 | 鍋爐空污排放加嚴標準：109年鍋爐空污排放加嚴標準 | 鍋爐改善：未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 公噸, 家工廠, 座鍋爐 | 108年完成857家工廠、1,395座鍋爐改善；107年至108年累計完成1,698座鍋爐改善 | 108年減碳33萬公噸；107年至108年累計減碳46萬公噸 | 未能了解 | ['因應109年鍋爐空污排放加嚴標準', '推動工業鍋爐改善補助計畫', '108 年完成857家工廠、1,395座鍋爐改善', '減碳33萬公噸', '107年至108 年累計完成1,698座鍋爐改善', '總減碳46萬公噸']
108_0007 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 透過產業供應鏈或產業聚落籌組節能體系，協助工廠針對公用系統進行節能診斷輔導，透過交流平台媒合，協助工廠導入高效率節能技術設備應用。以運輸工具業節能體系擴散為例，106年籌組7家供應鏈節能體系，透過示範觀摩將成效擴展到其他供應鏈。107-108年共有16家零組件廠商響應籌組節能體系，平均節能率4%、減碳0.6萬公噸、投資金額2,225萬元。 | 未能了解 | 名稱: 籌組節能體系, 節能診斷輔導, 導入高效率節能技術設備應用。執行方法: 透過產業供應鏈或產業聚落籌組節能體系，協助工廠針對公用系統進行節能診斷輔導，透過交流平台媒合，協助工廠導入高效率節能技術設備應用。 | 未能了解 | 未能了解 | 投資金額: 2,225萬元。政府補助款: 未能了解。廠商新增投資額（自籌款）: 未能了解。 | 未能了解 | 節能率, 減碳量 | 平均節能率4%、減碳0.6萬公噸 | 0.6萬公噸 | 未能了解 | 透過產業供應鏈或產業聚落籌組節能體系，協助工廠針對公用系統進行節能診斷輔導，透過交流平台媒合，協助工廠導入高效率節能技術設備應用。107-108年共有16家零組件廠商響應籌組節能體系，平均節能率4%、減碳0.6萬公噸、投資金額2,225萬元。
108_0008 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 將節能減碳績效轉換為有價之碳額度 | 未能了解 | NA | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。 | 未能了解 | 未能了解
108_0009 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 為強化產業減碳誘因，自106年擴大抵換專案示範推動，截至108年底，製造部門累計31件註冊通過專案，占全國註冊案件70%，可向環保署申請262萬噸碳額度；相較於99~105年製造業抵換專案每年平均0.9件註冊通過，106-108年平均每年註冊通過8.3件，成長9倍。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 碳額度, 件 | 製造部門累計31件註冊通過專案，占全國註冊案件70%；可向環保署申請262萬噸碳額度；106-108年平均每年註冊通過8.3件，成長9倍 | 262萬噸 | 未能了解 | 製造部門累計31件註冊通過專案，占全國註冊案件70%，可向環保署申請262萬噸碳額度；相較於99~105年製造業抵換專案每年平均0.9件註冊通過，106-108年平均每年註冊通過8.3件，成長9倍
108_0010 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 經濟部工業局自98年起推動產業園區能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體排放等目標。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | {'名稱': '能資源整合', '執行方法': '將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源'} | 未能了解 | 未能了解 | ['能源與資源循環利用', '能資源使用效率', '溫室氣體排放'] | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 經濟部工業局自98年起推動產業園區能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體排放等目標。
108_0011 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 至108年度累計已推動29個產業園區及8處產業聚落，完成125項能資源鏈結，總鏈結量469萬公噸，減少重油使用33.9萬公秉、減碳105.6萬公噸、投資金額28.5億元。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 能資源鏈結: 完成125項能資源鏈結 | 28.5億元 (未能區分政府補助款與廠商新增投資額) | 未能了解 | 公噸, 公秉, 億元 | 總鏈結量469萬公噸, 減少重油使用33.9萬公秉, 減碳105.6萬公噸 | 105.6萬公噸 | 未能了解 | 完成125項能資源鏈結, 總鏈結量469萬公噸, 減少重油使用33.9萬公秉, 減碳105.6萬公噸, 投資金額28.5億元
109_0001 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 依據能源管理系統 ISO 50001 國際標準，推動製造業建置能源管理 系統示範輔導，透過內部管理系統建置，結合節能診斷技術服務，協助 企業建立持續改善的機制與動力。透過 PDCA 持續落實節能減碳，歷 年共輔導 257 家廠商，累計減碳量為 62.4 萬公噸 CO2e 、平均每年節電 率為 1.9% ；更為企業打造智慧化能源管理良好基礎，逐步推動工業節 能數位轉型。 | 未能了解 | 能源管理系統建置：透過內部管理系統建置，結合節能診斷技術服務；PDCA持續落實節能減碳：透過 PDCA 持續落實節能減碳；智慧化能源管理基礎打造：為企業打造智慧化能源管理良好基礎；工業節能數位轉型：逐步推動工業節能數位轉型 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | CO2e, % | 平均每年節電率為 1.9%；歷年共輔導 257 家廠商 | 62.4 萬公噸 CO2e | 能源管理系統 ISO 50001 國際標準 | 依據能源管理系統 ISO 50001 國際標準，推動製造業建置能源管理系統示範輔導，透過內部管理系統建置，結合節能診斷技術服務，協助企業建立持續改善的機制與動力。透過 PDCA 持續落實節能減碳，歷年共輔導 257 家廠商，累計減碳量為 62.4 萬公噸 CO2e 、平均每年節電率為 1.9% ；更為企業打造智慧化能源管理良好基礎，逐步推動工業節能數位轉型。
109_0002 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 以石化業循環水熱交換器進行效能提升為例，原循環水熱交換器為板式熱交換器，受到汽提塔內環氧乙烷 (EO) 的腐蝕，熱效率較低，墊片維護更換頻率與成本高。透過製程改善，改為纏管式熱交換器，提高熱 、 回收效能，減少蒸汽用量與冷卻補水量。以量化效益檢視，節能率 13% 減碳量 1.3 萬公噸 CO2e/ 年、投資金額 4,020 萬元、回收年限 1 年。 | 循環水熱交換器效能不佳：原循環水熱交換器為板式熱交換器，受到汽提塔內環氧乙烷 (EO) 的腐蝕，熱效率較低，墊片維護更換頻率與成本高。 | 更換熱交換器類型：改為纏管式熱交換器，提高熱 、 回收效能，減少蒸汽用量與冷卻補水量。 | 未能了解 | 未能了解 | 4,020 萬元 | 1 年 | %, 公噸 CO2e/ 年 | 節能率：13% | 1.3 萬公噸 CO2e/ 年 | 未能了解 | 原循環水熱交換器為板式熱交換器，受到汽提塔內環氧乙烷 (EO) 的腐蝕，熱效率較低，墊片維護更換頻率與成本高。透過製程改善，改為纏管式熱交換器，提高熱 、 回收效能，減少蒸汽用量與冷卻補水量。節能率 13% 減碳量 1.3 萬公噸 CO2e/ 年、投資金額 4,020 萬元、回收年限 1 年。
109_0003 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 以造紙業紙機製程設備改善為例，在原有廢水處理過程中增設無氧 生物處理單元，讓廢水產生沼氣，再利用沼氣發電。另外，同步規劃設 計餘熱回收設備，將沼氣發電後排氣餘熱回收，以產生蒸汽提供製程使 用。以量化效益檢視，投資金額 3.7 億元，減碳量約 2 萬公噸 CO2e/ 年， 2.2 年可回收投資。 | 未能了解 | 廢水處理增設無氧生物處理單元：讓廢水產生沼氣；餘熱回收設備設計：將沼氣發電後排氣餘熱回收，以產生蒸汽提供製程使用 | 沼氣發電：利用廢水產生的沼氣發電 | 廢水處理回收沼氣：在原有廢水處理過程中增設無氧生物處理單元，讓廢水產生沼氣 | 總投資金額：3.7 億元；政府補助款：未能了解；廠商新增投資額（自籌款）：未能了解 | 2.2 年 | 公噸 CO2e/ 年, 億元, 年 | 減碳量約 2 萬公噸 CO2e/ 年；投資回收年限 2.2 年 | 約 2 萬公噸 CO2e/ 年 | 未能了解 | 在原有廢水處理過程中增設無氧生物處理單元，讓廢水產生沼氣；再利用沼氣發電；同步規劃設計餘熱回收設備，將沼氣發電後排氣餘熱回收，以產生蒸汽提供製程使用；投資金額 3.7 億元；減碳量約 2 萬公噸 CO2e/ 年；2.2 年可回收投資
109_0004 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 以鋼鐵業製程效率提升為例，為解決加熱爐效率不佳的問題，將入 料方式從推進式改為投入式，提高熱效率。同時，將復熱式熱交換器改為蓄熱式熱回收設備，利用高效率陶瓷蓄熱材，將 95% 以上的熱能回收 再利用，可將助燃空氣預熱至 800 ℃以上，並增加火焰的穩定性。從效益來看，投資金額 8.5 億元，節能率達 25% ，減碳量約 1.1 萬公噸 CO2e/ 年， 10.4 年可回收投資。 | {'名稱': '加熱爐效率不佳', '內容': '加熱爐效率不佳的問題'} | {'名稱': '入料方式從推進式改為投入式；復熱式熱交換器改為蓄熱式熱回收設備', '執行方法': '將入 料方式從推進式改為投入式；將復熱式熱交換器改為蓄熱式熱回收設備，利用高效率陶瓷蓄熱材，將 95% 以上的熱能回收 再利用，可將助燃空氣預熱至 800 ℃以上，並增加火焰的穩定性'} | 未能了解 | {'名稱': '熱能回收再利用', '執行方法': '利用高效率陶瓷蓄熱材，將 95% 以上的熱能回收 再利用'} | {'總額': '8.5 億元', '政府補助款': '未能了解', '廠商新增投資額（自籌款）': '未能了解'} | 10.4 年 | CO2e/ 年、%、年、億元、℃ | {'節能率': '25%', '投資回收年限': '10.4 年', '減碳量': '1.1 萬公噸 CO2e/ 年', '產值增加額': '未能了解', '資源回收率': '未能了解'} | 1.1 萬公噸 CO2e/ 年 | 未能了解 | 為解決加熱爐效率不佳的問題，將入 料方式從推進式改為投入式，提高熱效率。同時，將復熱式熱交換器改為蓄熱式熱回收設備，利用高效率陶瓷蓄熱材，將 95% 以上的熱能回收 再利用，可將助燃空氣預熱至 800 ℃以上，並增加火焰的穩定性。從效益來看，投資金額 8.5 億元，節能率達 25% ，減碳量約 1.1 萬公噸 CO2e/ 年， 10.4 年可回收投資。
109_0005 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 以水泥業製程效率提升為例，為提高能源使用效率，進而降低生產 成本，在水泥磨系統增設「高效率三分離選粉機」，將系統前段豎磨設 備出口的物料，利用選粉機依粒徑分選成粗粒料、中粒料及細粒料，打 破以往粗、中及細粒料全部送回豎磨再次研磨的情形，減輕豎磨跟球磨 的工作負荷，達到節能減碳的功效。除此之外，還能減少研磨設備磨損， 同時提升品質和增加 10% 產能。從效益來看，本案投資金額 7,000 萬元， 每年可節省 529 萬度電 / 年；減碳量約 2,800 公噸 / 年， 7.5 年可回收投資。 | 提高能源使用效率，降低生產成本：提高能源使用效率，進而降低生產成本。 | 增設高效率三分離選粉機：將系統前段豎磨設備出口的物料，利用選粉機依粒徑分選成粗粒料、中粒料及細粒料，打破以往粗、中及細粒料全部送回豎磨再次研磨的情形，減輕豎磨跟球磨的工作負荷。 | 未能了解 | 未能了解 | 總投資金額：7,000 萬元 | 7.5 年 | 度電 / 年, 公噸 / 年 | 每年可節省 529 萬度電 / 年；減碳量約 2,800 公噸 / 年；7.5 年可回收投資；減少研磨設備磨損；提升品質；增加 10% 產能。 | 2,800 公噸 / 年 | 未能了解 | ['為提高能源使用效率，進而降低生產成本', '在水泥磨系統增設「高效率三分離選粉機」', '將系統前段豎磨設備出口的物料，利用選粉機依粒徑分選成粗粒料、中粒料及細粒料，打破以往粗、中及細粒料全部送回豎磨再次研磨的情形，減輕豎磨跟球磨的工作負荷', '本案投資金額 7,000 萬元', '每年可節省 529 萬度電 / 年', '減碳量約 2,800 公噸 / 年', '7.5 年可回收投資', '同時提升品質和增加 10% 產能', '度電 / 年', '公噸 / 年', '減少研磨設備磨損']
109_0006 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 以紡織業製程效率提升為例，由於染整製程必須使用大量電力、蒸 汽跟水，一直被外界認定為高污染行業。為求保護環境，將廠內 4 台舊 型高溫染色機汰換成 8 台進口低浴比染色機，減少染色過程的用水量、 蒸氣用量、染色助劑、廢水處理藥劑及污染排放。低浴比染色機的節水率高達 86% ，從效益來看，投資金額 3,800 萬元，每年至少節省 95 萬 噸以上的用水量，節省 6,400 公噸的蒸汽用量，節省金額達 651 萬元 / 年；減碳量約 2,200 公噸 CO2e/ 年， 5.38 年可回收投資。 | 染整製程高污染、資源消耗大：染整製程必須使用大量電力、蒸汽跟水，一直被外界認定為高污染行業。 | 汰換舊型高溫染色機：將廠內 4 台舊型高溫染色機汰換成 8 台進口低浴比染色機，減少染色過程的用水量、蒸氣用量、染色助劑、廢水處理藥劑及污染排放。 | 未能了解 | 未能了解 | 廠商新增投資額（自籌款）：3,800 萬元；政府補助款：未能了解 | 5.38 年 | 萬元, 噸, 公噸, %, CO2e, 年 | 節水率高達 86%；每年至少節省 95 萬噸以上的用水量；節省 6,400 公噸的蒸汽用量；節省金額達 651 萬元 / 年 | 約 2,200 公噸 CO2e/ 年 | 未能了解 | 由於染整製程必須使用大量電力、蒸 汽跟水，一直被外界認定為高污染行業。為求保護環境，將廠內 4 台舊 型高溫染色機汰換成 8 台進口低浴比染色機，減少染色過程的用水量、 蒸氣用量、染色助劑、廢水處理藥劑及污染排放。低浴比染色機的節水率高達 86% ，從效益來看，投資金額 3,800 萬元，每年至少節省 95 萬 噸以上的用水量，節省 6,400 公噸的蒸汽用量，節省金額達 651 萬元 / 年；減碳量約 2,200 公噸 CO2e/ 年， 5.38 年可回收投資。
109_0007 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 以紡織業定型機熱源改善為例，針對廠內12台定型機的供熱方式，將原先熱媒油鍋爐供熱改成由天然氣燃燒機直接供熱，由重油改成天然氣以達到節能，免除重油泵送與預熱使用的電力。每年節省約2,700公秉重油、節省電力約104萬度電；投資金額4,110萬元，減碳量約4,200公噸CO2e/年，3.2年可回收投資。 | {'名稱': '定型機熱源供熱方式', '內容': '原先使用熱媒油鍋爐供熱，燃料為重油，需要電力進行重油泵送與預熱。'} | {'名稱': '供熱方式改變', '執行方法': '將原先熱媒油鍋爐供熱改成由天然氣燃燒機直接供熱'} | {'名稱': '燃料轉換', '執行方法': '由重油改成天然氣'} | 未能了解 | 4,110萬元 | 3.2年 | 公秉重油, 度電, 萬元, 公噸CO2e/年, 年 | 每年節省約2,700公秉重油, 節省電力約104萬度電, 3.2年可回收投資 | 4,200公噸CO2e/年 | 未能了解 | 以紡織業定型機熱源改善為例，針對廠內12台定型機的供熱方式，將原先熱媒油鍋爐供熱改成由天然氣燃燒機直接供熱，由重油改成天然氣以達到節能，免除重油泵送與預熱使用的電力。每年節省約2,700公秉重油、節省電力約104萬度電；投資金額4,110萬元，減碳量約4,200公噸CO2e/年，3.2年可回收投資。
109_0008 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，109 年完成180家工廠、313座鍋爐改善及設備補助，減碳11.9萬公噸CO2e。107 年至109 年合計補助2,011座鍋爐設備改善，總減碳53.8 萬公噸CO2e。 | 鍋爐空污排放加嚴標準：109年實施的鍋爐空污排放加嚴標準 | 鍋爐改善：設備補助 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 公噸CO2e, 家工廠, 座鍋爐 | 109年完成180家工廠、313座鍋爐改善及設備補助；107年至109年合計補助2,011座鍋爐設備改善 | 109年減碳11.9萬公噸CO2e；107年至109年總減碳53.8萬公噸CO2e | 未能了解 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準。推動工業鍋爐改善補助計畫。109 年完成180家工廠、313座鍋爐改善及設備補助，減碳11.9萬公噸CO2e。107 年至109 年合計補助2,011座鍋爐設備改善，總減碳53.8 萬公噸CO2e。
109_0009 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 結合產業公會、供應鏈或技術商能量，協助工廠針對公用系統進行節能診斷輔導，加速產業應用高效率節能技術設備，至109年度累計輔導1,045 家工廠提升公用系統、製程之能源使用效率，帶動37億元投資金額、減碳53萬公噸CO2e。以工業鍋爐系統為例，藉由使用潔淨能源、採用高效率貫流式鍋爐、導入能源監控系統等技術改善，帶動投資金額5,780萬元、減碳4,348公噸CO2e，提升鍋爐系統燃燒效率。 | 未能了解 | 高效率貫流式鍋爐：採用高效率貫流式鍋爐；能源監控系統：導入能源監控系統 | 潔淨能源使用：使用潔淨能源 | 未能了解 | 總投資金額：5,780萬元；政府補助款：未能了解；廠商新增投資額（自籌款）：未能了解 | 未能了解 | 鍋爐系統燃燒效率 | 提升鍋爐系統燃燒效率 | 4,348公噸CO2e | 未能了解 | 以工業鍋爐系統為例，藉由使用潔淨能源、採用高效率貫流式鍋爐、導入能源監控系統等技術改善，帶動投資金額5,780萬元、減碳4,348公噸CO2e，提升鍋爐系統燃燒效率。
109_0010 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案； 並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程 遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。 為強化產業減碳誘因，自 106 年擴大抵換專案示範推動，截至 109 年底，製造部門累計 49 件註冊通過專案，占全國註冊案件 73% ，可向環保署申請 1,458 萬噸碳額度；其中 6 案已取得額度，合計 28 萬噸。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 碳額度, 萬噸 | 截至 109 年底，製造部門累計 49 件註冊通過專案，占全國註冊案件 73% ，可向環保署申請 1,458 萬噸碳額度；其中 6 案已取得額度，合計 28 萬噸 | 可向環保署申請 1,458 萬噸碳額度；其中 6 案已取得額度，合計 28 萬噸 | 未能了解 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案； 並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程 遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。 為強化產業減碳誘因，自 106 年擴大抵換專案示範推動，截至 109 年底，製造部門累計 49 件註冊通過專案，占全國註冊案件 73% ，可向環保署申請 1,458 萬噸碳額度；其中 6 案已取得額度，合計 28 萬噸。 | 開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難；將節能減碳績效轉換為有價之碳額度；強化產業減碳誘因，擴大抵換專案示範推動 | 未能了解
109_0011 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案； 並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程 遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。 為強化產業減碳誘因，自 106 年擴大抵換專案示範推動，截至 109 年底，製造部門累計 49 件註冊通過專案，占全國註冊案件 73% ，可向環保署申請 1,458 萬噸碳額度；其中 6 案已取得額度，合計 28 萬噸。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 件, 萬噸碳額度 | 截至 109 年底，製造部門累計 49 件註冊通過專案，占全國註冊案件 73% ，可向環保署申請 1,458 萬噸碳額度；其中 6 案已取得額度，合計 28 萬噸。 | 可向環保署申請 1,458 萬噸碳額度；其中 6 案已取得額度，合計 28 萬噸。 | 未能了解 | 截至 109 年底，製造部門累計 49 件註冊通過專案，占全國註冊案件 73% ，可向環保署申請 1,458 萬噸碳額度；其中 6 案已取得額度，合計 28 萬噸。
109_0012 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 經濟部工業局自 98 年起推動產業園區能資源整合，將各工廠多餘 的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體 排放等目標。 107~109 年持續推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結之方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源。 107~109 年累計辦理 260 場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及 141 場次現場諮詢診斷 / 鏈結研商會，完成 23 項能資源實質鏈結，鏈結量 66.2 萬公噸 CO2e ，其中蒸汽整合量 62.9 萬公噸 CO2e ，預估可減少重油使用 4.77 萬 公秉，溫室氣體減量 15 萬公噸 CO2e ，促成投資額 3 億元。 | 未能了解 | 名稱：能資源整合；執行方法：將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源。 | 未能了解 | 名稱：能資源整合；執行方法：將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用。 | 總投資額：3 億元；政府補助款：未能了解；廠商新增投資額（自籌款）：未能了解 | 未能了解 | 萬公噸 CO2e, 萬公秉, 億元 | 鏈結量 66.2 萬公噸 CO2e，其中蒸汽整合量 62.9 萬公噸 CO2e，預估可減少重油使用 4.77 萬 公秉，溫室氣體減量 15 萬公噸 CO2e，促成投資額 3 億元。 | 15 萬公噸 CO2e | 未能了解 | 經濟部工業局自 98 年起推動產業園區能資源整合，將各工廠多餘 的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體 排放等目標。 107~109 年累計辦理 260 場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及 141 場次現場諮詢診斷 / 鏈結研商會，完成 23 項能資源實質鏈結，鏈結量 66.2 萬公噸 CO2e ，其中蒸汽整合量 62.9 萬公噸 CO2e ，預估可減少重油使用 4.77 萬 公秉，溫室氣體減量 15 萬公噸 CO2e ，促成投資額 3 億元。
110_0001 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 依據能源管理系統ISO50001國際標準，推動製造業建置能源管理系統示範輔導，透過內部管理系統建置，結合節能診斷技術服務，協助企業建立持續改善的機制與動力。透過PDCA持續落實節能減碳，歷年共輔導285家廠商，累計減碳量為74.9萬公噸CO2e、平均每年節電率為1.9%；更為企業打造智慧化能源管理良好基礎，逐步推動工業節能數位轉型。 | 未能了解 | 能源管理系統建置與節能診斷：透過內部管理系統建置，結合節能診斷技術服務 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 公噸CO2e, % | 累計減碳量為74.9萬公噸CO2e、平均每年節電率為1.9% | 未能了解 | ISO50001國際標準 | 依據能源管理系統ISO50001國際標準，透過內部管理系統建置，結合節能診斷技術服務，累計減碳量為74.9萬公噸CO2e、平均每年節電率為1.9%。
110_0002 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 以某鋼鐵廠為例，透過能源盤點、目標設定及方案執行，溫室氣體排放強度從0.41降至0.39CO2eq/公噸鋼胚產量，109年平均節電率高達5.0%。並依循標準關注相關者需求，遵循能源法規配合政府 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | CO2eq/公噸鋼胚產量, 節電率 | 溫室氣體排放強度從0.41降至0.39CO2eq/公噸鋼胚產量; 109年平均節電率高達5.0% | 未能了解 | 未能了解 | 以某鋼鐵廠為例; 溫室氣體排放強度從0.41降至0.39CO2eq/公噸鋼胚產量; 109年平均節電率高達5.0%
110_0003 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 以某電子廠效率提升案例為例，改善前，冰水系統以既有演算程式收集相關數據後，再進行單系統對單系統之最佳控制，以達節能效果。改善後，透過運用「冰水系統最佳化節能控制程式」所產生的巨量運轉資料，及透過AI人工智慧及ML機器學習的類神經網路演算法建立全新的模型架構，成功自數千個相關參數中，找出數十個關鍵參數。冰水系統最佳化節能控制程式再以這些關鍵參數，決定最佳省能溫度與系統能耗，以進一步節省用電。本案投資金額29.4萬元，每年可節省電力約259.5萬度電，減碳量約1,321公噸/年，0.2年可回收投資。 | 未能了解 | 名稱：冰水系統最佳化節能控制程式；執行方法：運用「冰水系統最佳化節能控制程式」所產生的巨量運轉資料，及透過AI人工智慧及ML機器學習的類神經網路演算法建立全新的模型架構，成功自數千個相關參數中，找出數十個關鍵參數。冰水系統最佳化節能控制程式再以這些關鍵參數，決定最佳省能溫度與系統能耗，以進一步節省用電。 | 未能了解 | 未能了解 | 總投資金額：29.4萬元；政府補助款：未能了解；廠商新增投資額（自籌款）：未能了解 | 0.2年 | 度電, 公噸/年, 年 | 每年可節省電力約259.5萬度電，0.2年可回收投資。 | 1,321公噸/年 | 未能了解 | 改善後，透過運用「冰水系統最佳化節能控制程式」所產生的巨量運轉資料，及透過AI人工智慧及ML機器學習的類神經網路演算法建立全新的模型架構，成功自數千個相關參數中，找出數十個關鍵參數。冰水系統最佳化節能控制程式再以這些關鍵參數，決定最佳省能溫度與系統能耗，以進一步節省用電。本案投資金額29.4萬元，每年可節省電力約259.5萬度電，減碳量約1,321公噸/年，0.2年可回收投資。
110_0004 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，110年完成112座鍋爐改善及設備補助，減碳5萬公噸CO2e。併計107年至110年共補助2,123座鍋爐設備改善，總減碳58.8萬公噸CO2e。另外，110年輔導改善共850座，輔導改善統計至110年共改善2,677座，總改善座數為4,800座，總改善率達到86%。 | {'名稱': '鍋爐空污排放加嚴標準', '內容': '109年鍋爐空污排放加嚴標準'} | {'名稱': '工業鍋爐改善補助計畫', '執行方法': '完成鍋爐改善及設備補助'} | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 座、公噸CO2e、% | 110年完成112座鍋爐改善及設備補助；110年減碳5萬公噸CO2e；併計107年至110年共補助2,123座鍋爐設備改善；總減碳58.8萬公噸CO2e；110年輔導改善共850座；輔導改善統計至110年共改善2,677座；總改善座數為4,800座；總改善率達到86%。 | 5萬公噸CO2e | 未能了解 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，110年完成112座鍋爐改善及設備補助，減碳5萬公噸CO2e。併計107年至110年共補助2,123座鍋爐設備改善，總減碳58.8萬公噸CO2e。另外，110年輔導改善共850座，輔導改善統計至110年共改善2,677座，總改善座數為4,800座，總改善率達到86%。
110_0005 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 結合產業公會、供應鏈或技術商能量，協助工廠針對公用系統進行節能診斷輔導，加速產業應用高效率節能技術設備，至110年度累計輔導1,235家工廠提升公用系統、製程之能源使用效率，帶動45億元投資金額、減碳61萬公噸CO2e。以工業鍋爐系統為例，某製藥廠藉由汰換重油鍋爐改採天然氣、採用高效率貫流式鍋爐、導入能源監控系統等技術改善，進而分析製程蒸氣需求，找出不同銷售產品最低耗能的鍋爐控制策略，帶動投資金額980萬元、減碳651公噸CO2e，提升鍋爐系統燃燒效率。 | 鍋爐系統效率問題：某製藥廠的工業鍋爐系統原使用重油鍋爐，且其控制策略未能找出不同銷售產品的最低耗能。 | {'名稱': '高效率貫流式鍋爐採用；能源監控系統導入與鍋爐控制策略優化', '執行方法': '採用高效率貫流式鍋爐；導入能源監控系統並分析製程蒸氣需求，找出不同銷售產品最低耗能的鍋爐控制策略'} | {'名稱': '燃料轉換', '執行方法': '汰換重油鍋爐改採天然氣'} | 未能了解 | {'總投資金額': '980萬元', '政府補助款': '未能了解', '廠商新增投資額（自籌款）': '未能了解'} | 未能了解 | 公噸CO2e；萬元 | 未能了解 | 651公噸CO2e | 未能了解 | 以工業鍋爐系統為例，某製藥廠藉由汰換重油鍋爐改採天然氣、採用高效率貫流式鍋爐、導入能源監控系統等技術改善，進而分析製程蒸氣需求，找出不同銷售產品最低耗能的鍋爐控制策略，帶動投資金額980萬元、減碳651公噸CO2e，提升鍋爐系統燃燒效率。
110_0006 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。為強化產業減碳誘因，自106年擴大抵換專案示範推動，截至110年底，製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%，可向環保署申請1,897萬噸碳額度；其中11案已取得額度，合計45萬噸。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 萬噸 | 製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60% | 可向環保署申請1,897萬噸碳額度；其中11案已取得額度，合計45萬噸 | 未能了解 | 製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%，可向環保署申請1,897萬噸碳額度；其中11案已取得額度，合計45萬噸。
110_0007 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。為強化產業減碳誘因，自106年擴大抵換專案示範推動，截至110年底，製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%，可向環保署申請1,897萬噸碳額度；其中11案已取得額度，合計45萬噸。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 碳額度 | 製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%；可向環保署申請1,897萬噸碳額度；其中11案已取得額度，合計45萬噸。 | 45萬噸 | 未能了解 | 將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。截至110年底，製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%，可向環保署申請1,897萬噸碳額度；其中11案已取得額度，合計45萬噸。
110_0008 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 110年持續推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結之方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源。110年完成辦理80場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及21場次現場諮詢診斷/鏈結研商會，促成8項能資源實質鏈結，鏈結量12.1萬公噸，其中蒸汽整合量12萬公噸CO2e，預估可減少重油使用0.93萬公秉，溫室氣體減量2.9萬公噸CO2e，促成投資額1億元。107至110年累計辦理340場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及162場次現場諮詢診斷/鏈結研商會，促成31項能資源實質鏈結，鏈結量78.3萬公噸CO2e，其中蒸汽整合量74.9萬公噸CO2e，預估可減少重油使用5.7萬公秉，溫室氣體減量17.9萬公噸CO2e，促成投資額4億元。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | {'名稱': '區域能資源整合', '執行方法': '將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結之方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源'} | 1億元（未能區分政府補助款與廠商新增投資額（自籌款）） | 未能了解 | 公噸、公噸CO2e、公秉 | {'訪視與諮詢場次': '完成辦理80場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及21場次現場諮詢診斷/鏈結研商會', '實質鏈結項目': '促成8項能資源實質鏈結', '鏈結量': '12.1萬公噸', '蒸汽整合量': '12萬公噸CO2e', '減少重油使用': '0.93萬公秉', '溫室氣體減量': '2.9萬公噸CO2e', '促成投資額': '1億元'} | 2.9萬公噸CO2e | 未能了解 | 110年持續推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結之方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源。110年完成辦理80場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及21場次現場諮詢診斷/鏈結研商會，促成8項能資源實質鏈結，鏈結量12.1萬公噸，其中蒸汽整合量12萬公噸CO2e，預估可減少重油使用0.93萬公秉，溫室氣體減量2.9萬公噸CO2e，促成投資額1億元。
110_0009 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 以建構產業「產品環境足跡」揭露能力，提升綠色消費產品之環境資訊能量，協助業者符合國際採購大廠之環境衝擊資訊揭露要求，衍生綠色採購商機。導入資源循環觀點推動「物質流成本分析」，協助產業尋求可以節省資源、能源及改善環境的途徑，達到資源利用效率極大化、環境衝擊影響極小化的雙重效益。 | 未能了解 | 物質流成本分析: 導入資源循環觀點推動「物質流成本分析」，協助產業尋求可以節省資源、能源及改善環境的途徑 | 未能了解 | 物質流成本分析: 導入資源循環觀點推動「物質流成本分析」，協助產業尋求可以節省資源、能源及改善環境的途徑，達到資源利用效率極大化、環境衝擊影響極小化的雙重效益。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 國際採購大廠之環境衝擊資訊揭露要求 | 協助業者符合國際採購大廠之環境衝擊資訊揭露要求。導入資源循環觀點推動「物質流成本分析」，協助產業尋求可以節省資源、能源及改善環境的途徑，達到資源利用效率極大化、環境衝擊影響極小化的雙重效益。
110_0010 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 以建構產業「產品環境足跡」揭露能力，提升綠色消費產品之環境資訊能量，協助業者符合國際採購大廠之環境衝擊資訊揭露要求，衍生綠色採購商機。導入資源循環觀點推動「物質流成本分析」，協助產業尋求可以節省資源、能源及改善環境的途徑，達到資源利用效率極大化、環境衝擊影響極小化的雙重效益。 | 未能了解 | 「物質流成本分析」：導入資源循環觀點推動，協助產業尋求可以節省資源、能源及改善環境的途徑。 | 未能了解 | 「物質流成本分析」：導入資源循環觀點推動，達到資源利用效率極大化。 | 未能了解 | 未能了解 | 產品環境足跡、環境資訊能量、環境衝擊資訊揭露、資源利用效率、環境衝擊影響 | 達到資源利用效率極大化、環境衝擊影響極小化的雙重效益。 | 未能了解 | 協助業者符合國際採購大廠之環境衝擊資訊揭露要求。 | 以建構產業「產品環境足跡」揭露能力，提升綠色消費產品之環境資訊能量，協助業者符合國際採購大廠之環境衝擊資訊揭露要求，衍生綠色採購商機。導入資源循環觀點推動「物質流成本分析」，協助產業尋求可以節省資源、能源及改善環境的途徑，達到資源利用效率極大化、環境衝擊影響極小化的雙重效益。
110_0011 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 經濟部工業局透過綠色創新優化輔導服務提供1家塑膠製品企業導入創新環境友善材料，開發新產品。該企業為1家超過30年老字號塑膠製品公司，是亞洲地區最具規模的塑膠容器製造領導廠商之一，其產品廣泛應用於各式行業別（食品，油漆，油墨，塗料，電子材料業..等），廣銷歐、美、日、澳、韓國、中國大陸、臺灣及東南亞各國，並在臺灣電子油墨罐占九成市場；化工、油漆、潤滑油用塑膠提桶占七成市場。另該公司擁有19項專利設計，具有產品自行研發的設計能力，提供客製化服務及代客研發(ODM)各式產品的豐富經驗。然而，塑膠製品程序屬傳統製程，技術門檻不高，面臨競爭優勢逐年降低的挑戰；再者，受全球淨零碳排議題及國外客戶減塑/禁塑需求的壓力下，該公司新成立綠色永續部門，期盼創新技術開發產品新價值，提高產業競爭力。爰此，經濟部工業局藉由「因應國際環保暨綠色工廠推動計畫」之「綠色創新優化輔導」資源的投入，提供永續相關教育訓練、導入產品綠色設計思維，並媒合臺灣研發製造創新零塑纖維材料，協助該公司建立新的綠色供應鏈夥伴，進行新產品開發與打樣測試，確認量產可行性後，已正式放置官網推廣販售。比較原材料（PP）及創新友善材料（零塑纖維）之瓶型容器環境績效，其產品碳足跡可減少約75%。 | {"名稱": "競爭優勢降低、淨零碳排壓力、客戶減塑/禁塑需求", "內容": "塑膠製品程序屬傳統製程，技術門檻不高，面臨競爭優勢逐年降低的挑戰；再者，受全球淨零碳排議題及國外客戶減塑/禁塑需求的壓力下"} | {"名稱": "導入創新環境友善材料", "執行方法": "導入產品綠色設計思維，並媒合臺灣研發製造創新零塑纖維材料，協助該公司建立新的綠色供應鏈夥伴，進行新產品開發與打樣測試，確認量產可行性後，已正式放置官網推廣販售。"} | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 產品碳足跡 | {"內容": "產品碳足跡可減少約75%"} | 未能了解 | 受全球淨零碳排議題及國外客戶減塑/禁塑需求的壓力下 | 經濟部工業局透過綠色創新優化輔導服務提供1家塑膠製品企業導入創新環境友善材料，開發新產品。該企業為1家超過30年老字號塑膠製品公司，是亞洲地區最具規模的塑膠容器製造領導廠商之一，其產品廣泛應用於各式行業別（食品，油漆，油墨，塗料，電子材料業..等），廣銷歐、美、日、澳、韓國、中國大陸、臺灣及東南亞各國，並在臺灣電子油墨罐占九成市場；化工、油漆、潤滑油用塑膠提桶占七成市場。另該公司擁有19項專利設計，具有產品自行研發的設計能力，提供客製化服務及代客研發(ODM)各式產品的豐富經驗。然而，塑膠製品程序屬傳統製程，技術門檻不高，面臨競爭優勢逐年降低的挑戰；再者，受全球淨零碳排議題及國外客戶減塑/禁塑需求的壓力下，該公司新成立綠色永續部門，期盼創新技術開發產品新價值，提高產業競爭力。爰此，經濟部工業局藉由「因應國際環保暨綠色工廠推動計畫」之「綠色創新優化輔導」資源的投入，提供永續相關教育訓練、導入產品綠色設計思維，並媒合臺灣研發製造創新零塑纖維材料，協助該公司建立新的綠色供應鏈夥伴，進行新產品開發與打樣測試，確認量產可行性後，已正式放置官網推廣販售。比較原材料（PP）及創新友善材料（零塑纖維）之瓶型容器環境績效，其產品碳足跡可減少約75%。
111_0001 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，111年完成50座鍋爐改善及設備補助，減碳4.1萬公噸CO2e。併計107年至111年共補助2,173座鍋爐設備改善，總減碳62.9萬公噸CO2e。 | 鍋爐空污排放加嚴標準：既有鍋爐排放不符合109年新加嚴標準 | 工業鍋爐改善補助計畫：完成鍋爐改善及設備補助 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 公噸CO2e | 111年完成50座鍋爐改善及設備補助，減碳4.1萬公噸CO2e；併計107年至111年共補助2,173座鍋爐設備改善，總減碳62.9萬公噸CO2e。 | 4.1萬公噸CO2e | 未能了解 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，111年完成50座鍋爐改善及設備補助，減碳4.1萬公噸CO2e。併計107年至111年共補助2,173座鍋爐設備改善，總減碳62.9萬公噸CO2e。
111_0002 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某電子廠效率提升案例為例，改善前，無塵室環境溫溼度管控由MAU之電熱控制調節。製程設備運轉散發熱量，需處理大量外氣。全年24小時運作，造成相當大的耗能。改善後，將冷卻水塔管路改由空調箱再熱盤管，取代電熱控制，達到廢熱回收。熱管運用在外氣空調箱可以節約預冷盤管原先需要冰水的能量，以及預熱盤管原先需要補充熱水的能量，每月可節省用電量達867,580kWh，每年約可減少碳排放5,200噸CO2e。 | 無塵室溫溼度管控耗能：無塵室環境溫溼度管控由MAU之電熱控制調節。製程設備運轉散發熱量，需處理大量外氣。全年24小時運作，造成相當大的耗能。 | 廢熱回收與熱管運用：將冷卻水塔管路改由空調箱再熱盤管，取代電熱控制，達到廢熱回收。熱管運用在外氣空調箱可以節約預冷盤管原先需要冰水的能量，以及預熱盤管原先需要補充熱水的能量。 | 未能了解 | 廢熱回收：將冷卻水塔管路改由空調箱再熱盤管，取代電熱控制，達到廢熱回收。 | 未能了解 | 未能了解 | kWh, 噸CO2e | 節能率：每月可節省用電量達867,580kWh | 每年約可減少碳排放5,200噸CO2e | 未能了解 | 改善前，無塵室環境溫溼度管控由MAU之電熱控制調節。製程設備運轉散發熱量，需處理大量外氣。全年24小時運作，造成相當大的耗能。改善後，將冷卻水塔管路改由空調箱再熱盤管，取代電熱控制，達到廢熱回收。熱管運用在外氣空調箱可以節約預冷盤管原先需要冰水的能量，以及預熱盤管原先需要補充熱水的能量，每月可節省用電量達867,580kWh，每年約可減少碳排放5,200噸CO2e。
111_0003 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某電子廠熱泵節能工程為例，改善前，僅使用天然氣熱水鍋爐分別供應給廠區無塵室加熱及加濕使用。改善後，透過增設即熱式高溫熱泵，降低製熱成本，節約天然氣使用量，折合節省用氣量每年達705,180立方公尺，相當減少排放量每年1,473噸CO2e。利用熱泵較低廉之製熱成本的特性，增設即熱式高溫熱泵，由冰水回水管路取熱，再經由即熱式熱泵將回收熱源再利用，搭配既有電熱及熱水鍋爐，供給外氣空調箱（MakeupAirHandlingUnit,MAU）二次熱水使用（一次效益）。 | {'名稱': '僅使用天然氣熱水鍋爐', '內容': '僅使用天然氣熱水鍋爐分別供應給廠區無塵室加熱及加濕使用'} | {'名稱': '增設即熱式高溫熱泵', '執行方法': '降低製熱成本，節約天然氣使用量；由冰水回水管路取熱，再經由即熱式熱泵將回收熱源再利用，搭配既有電熱及熱水鍋爐，供給外氣空調箱（MakeupAirHandlingUnit,MAU）二次熱水使用'} | {'名稱': '增設即熱式高溫熱泵', '執行方法': '利用熱泵較低廉之製熱成本的特性，增設即熱式高溫熱泵，由冰水回水管路取熱，再經由即熱式熱泵將回收熱源再利用，搭配既有電熱及熱水鍋爐，供給外氣空調箱（MakeupAirHandlingUnit,MAU）二次熱水使用'} | {'名稱': '回收熱源再利用', '執行方法': '由冰水回水管路取熱，再經由即熱式熱泵將回收熱源再利用'} | 未能了解 | 未能了解 | ['立方公尺', '噸CO2e'] | 降低製熱成本，節約天然氣使用量每年達705,180立方公尺 | 每年1,473噸CO2e | 未能了解 | ['以某電子廠熱泵節能工程為例，改善前，僅使用天然氣熱水鍋爐分別供應給廠區無塵室加熱及加濕使用。', '改善後，透過增設即熱式高溫熱泵，降低製熱成本，節約天然氣使用量，折合節省用氣量每年達705,180立方公尺，相當減少排放量每年1,473噸CO2e。', '利用熱泵較低廉之製熱成本的特性，增設即熱式高溫熱泵，由冰水回水管路取熱，再經由即熱式熱泵將回收熱源再利用，搭配既有電熱及熱水鍋爐，供給外氣空調箱（MakeupAirHandlingUnit,MAU）二次熱水使用（一次效益）。'] | 未能了解 | {'名稱': '某電子廠', '內容': '熱泵節能工程'}
111_0004 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某紡織廠為例，其產品涵蓋化纖和塑膠兩大類，本案改善聚酯製程(CP6)冷卻系統，將老舊離心式冰水主機900RT×1台(chiller#2)汰換為磁浮式冰水主機900RT×1台。改善前使用離心式冰水主機，操作彈性差且維護保養費用高，耗電5,344千度/年，以磁浮式冰水主機改善後，耗電降低為3,661千度/年，節能率31.5%，每年節電量約為1,683千度/年，大幅提升製程效率。本案投資金額1,300萬元；預估每年節能績效為374萬元；回收年限約在3.5年；後續可推廣應用於石化業、紡織業、光電半導體等有離心式冰水主機5~7℃冰水需求之行業。 | 離心式冰水主機效率問題：改善前使用離心式冰水主機，操作彈性差且維護保養費用高，耗電5,344千度/年 | 冷卻系統改善：將老舊離心式冰水主機900RT×1台(chiller#2)汰換為磁浮式冰水主機900RT×1台 | 未能了解 | 未能了解 | 本案投資金額1,300萬元 (政府補助款: 未能了解, 廠商新增投資額（自籌款）: 未能了解) | 3.5年 | RT, 千度/年, 萬元 | 耗電降低為3,661千度/年，節能率31.5%，每年節電量約為1,683千度/年；預估每年節能績效為374萬元；回收年限約在3.5年 | 未能了解 | 未能了解 | 本案改善聚酯製程(CP6)冷卻系統，將老舊離心式冰水主機900RT×1台(chiller#2)汰換為磁浮式冰水主機900RT×1台。改善前使用離心式冰水主機，操作彈性差且維護保養費用高，耗電5,344千度/年，以磁浮式冰水主機改善後，耗電降低為3,661千度/年，節能率31.5%，每年節電量約為1,683千度/年，大幅提升製程效率。本案投資金額1,300萬元；預估每年節能績效為374萬元；回收年限約在3.5年
111_0005 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某電子廠空調設備節能為例，改善前，工廠內風扇濾網機組(FFU)以直流馬達全載運轉。改善後，改為變頻馬達控制運轉，並依照使用需求調整設備流量，共改善750台廠內風扇濾網機組，運轉電流從每台0.77安培降至0.3安培，以達到節能需求。透過節能執行節能改善，以積少成多的精神改善廠內可以改善的設備，更換750台風善濾網機組，全廠共可節省853千度電力使用，換算每年減少碳排放約434噸。 | 工廠內風扇濾網機組(FFU)以直流馬達全載運轉。 | 風扇濾網機組(FFU)改善：改為變頻馬達控制運轉，並依照使用需求調整設備流量，共改善750台廠內風扇濾網機組。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 安培、千度電力、噸 | 運轉電流從每台0.77安培降至0.3安培，全廠共可節省853千度電力使用，換算每年減少碳排放約434噸。 | 每年減少碳排放約434噸 | 未能了解 | 改善前，工廠內風扇濾網機組(FFU)以直流馬達全載運轉。改善後，改為變頻馬達控制運轉，並依照使用需求調整設備流量，共改善750台廠內風扇濾網機組，運轉電流從每台0.77安培降至0.3安培，以達到節能需求。透過節能執行節能改善，以積少成多的精神改善廠內可以改善的設備，更換750台風善濾網機組，全廠共可節省853千度電力使用，換算每年減少碳排放約434噸。
111_0006 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某水泥製造廠的低碳燃料替代減碳措施計畫為例，藉由使用燃料的改變增設新燃燒設備，降低碳排放量及其他相關汙染物的排放量，例如粒狀汙染物、氮氧化物等。基於水泥及爐石粉製程需要乾燥機烘乾，該水泥製造廠透過投資更換廠區的乾燥機熱源，將廠區煤倉拆除，改設LPG的10噸臥室儲槽1座、氣化器(300kg/hr)2組、瓦斯燃燒器1組(150萬kcal/hr)，並設置一台新乾燥機，改善加熱爐，將燃料從燃煤改為液化石油氣，每年減少1,635噸CO2e、減碳約15%。本案投資金額約850萬元，設置LGP新燃燒設備每年減少1,635公噸CO2e，除此執行燃料替代措施之工廠，其他廠亦陸續完成使用LPG乾淨能源系統。 | 燃煤燃料導致的高碳排放與汙染物問題：水泥及爐石粉製程中，乾燥機烘乾使用燃煤作為熱源，造成高碳排放量、粒狀汙染物及氮氧化物等相關汙染物排放。 | 低碳燃料替代減碳措施：透過投資更換廠區的乾燥機熱源，拆除煤倉，改設LPG的10噸臥室儲槽1座、氣化器(300kg/hr)2組、瓦斯燃燒器1組(150萬kcal/hr)，並設置一台新乾燥機，改善加熱爐。 | 燃料替代：將燃料從燃煤改為液化石油氣。 | 未能了解 | 投資金額約850萬元 | 未能了解 | 10噸、300kg/hr、150萬kcal/hr、噸CO2e、% | 每年減少1,635噸CO2e、減碳約15%。 | 每年減少1,635噸CO2e | 未能了解 | ['藉由使用燃料的改變增設新燃燒設備，降低碳排放量及其他相關汙染物的排放量，例如粒狀汙染物、氮氧化物等。', '基於水泥及爐石粉製程需要乾燥機烘乾，該水泥製造廠透過投資更換廠區的乾燥機熱源，將廠區煤倉拆除，改設LPG的10噸臥室儲槽1座、氣化器(300kg/hr)2組、瓦斯燃燒器1組(150萬kcal/hr)，並設置一台新乾燥機，改善加熱爐，將燃料從燃煤改為液化石油氣。', '將燃料從燃煤改為液化石油氣。', '本案投資金額約850萬元', '每年減少1,635噸CO2e、減碳約15%。']
111_0007 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某複材業燃料替代案例為例，改善前，槽窯(TT-1)燃料使用重油，每年使用5,822公秉重油，碳排放量高達18,904公噸CO2/年。改善後，導入天然氣燃燒機，將原槽窯燃料油重油改用天然氣，天然氣每年使用量為6,810,049m[3]，碳排放量為13,681公噸CO2/年。 | 槽窯燃料使用重油導致高碳排放量: 槽窯(TT-1)燃料使用重油，每年使用5,822公秉重油，碳排放量高達18,904公噸CO2/年。 | 未能了解 | 燃料轉換: 導入天然氣燃燒機，將原槽窯燃料油重油改用天然氣 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 公秉重油, 公噸CO2/年, m[3] | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 改善前，槽窯(TT-1)燃料使用重油，每年使用5,822公秉重油，碳排放量高達18,904公噸CO2/年。改善後，導入天然氣燃燒機，將原槽窯燃料油重油改用天然氣。天然氣每年使用量為6,810,049m[3]，碳排放量為13,681公噸CO2/年。
111_0008 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 近期政府部門極力推動5+2產業創新計畫，「循環經濟方案」及「2050淨零碳排」相關政策，皆把廢棄物能源化使用替代燃料納入其中。此外，過去國內可燃事業廢棄物除採再利用方式外，多透過國內之大型焚化爐，以焚化方式進行處理，然而因國內大型焚化爐使用年限屆期，紛紛進行整改，而減少或暫停收受事業廢棄物，致使國內可燃事業廢棄物去化不易，為解決此一問題，經濟部產業發展署自106年開始推動生質能暨環保產業推動計畫，提供業者投資生質能產業時之設廠諮詢診斷，並協助業者進行廢棄物能源化或生質燃料供需媒合，自107年至今已協助9家公司投入生質能產業，促進投資額達40.24億元，並成功媒合廢棄物能源化或生質燃料供需38案，替代化石燃料之使用達減少溫室氣體排放26.7萬噸。 | {'名稱': '國內可燃事業廢棄物去化不易', '內容': '過去國內可燃事業廢棄物除採再利用方式外，多透過國內之大型焚化爐，以焚化方式進行處理，然而因國內大型焚化爐使用年限屆期，紛紛進行整改，而減少或暫停收受事業廢棄物，致使國內可燃事業廢棄物去化不易。'} | {'名稱': '廢棄物能源化使用替代燃料', '方法': '將廢棄物能源化使用替代燃料納入其中。'} | {'名稱': '廢棄物能源化或生質燃料供需媒合', '方法': '協助業者進行廢棄物能源化或生質燃料供需媒合。'} | {'名稱': '廢棄物能源化使用替代燃料', '方法': '將廢棄物能源化使用替代燃料納入其中。'} | {'總投資額': '40.24億元', '政府補助款': '未能了解', '廠商新增投資額（自籌款）': '未能了解'} | 未能了解 | 噸 | ['促進投資額達40.24億元', '成功媒合廢棄物能源化或生質燃料供需38案', '替代化石燃料之使用達減少溫室氣體排放26.7萬噸'] | 26.7萬噸 | 未能了解 | ['致使國內可燃事業廢棄物去化不易，為解決此一問題，經濟部產業發展署自106年開始推動生質能暨環保產業推動計畫', '「循環經濟方案」及「2050淨零碳排」相關政策，皆把廢棄物能源化使用替代燃料納入其中。', '經濟部產業發展署自106年開始推動生質能暨環保產業推動計畫，提供業者投資生質能產業時之設廠諮詢診斷，並協助業者進行廢棄物能源化或生質燃料供需媒合', '自107年至今已協助9家公司投入生質能產業，促進投資額達40.24億元，並成功媒合廢棄物能源化或生質燃料供需38案，替代化石燃料之使用達減少溫室氣體排放26.7萬噸。'] | 生質能暨環保產業推動計畫 | 未能了解
111_0009 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 經濟部產業發展署自98年起推動產業園區能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體排放等目標。111年持續推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結之方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源。111年完成辦理80場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及21場次現場諮詢診斷/鏈結研商會，促成6項能資源實質鏈結，鏈結量12.2萬公噸，其中蒸汽整合量11.9萬公噸CO2e，預估可減少重油使用0.91萬公秉，溫室氣體減量2.8萬公噸CO2e，促成投資額1億元。107~111年累計辦理420場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及180場次現場諮詢診斷/鏈結研商會，促成37項能資源實質鏈結，鏈結量90.5萬公噸，其中蒸汽整合量86.8萬公噸，預估可減少重油使用6.67萬公秉，溫室氣體減量20.7萬公噸CO2e，促成投資額5.5億元。 | 未能了解 | 名稱：產業園區能資源整合，執行方法：將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源 | 未能了解 | 名稱：產業園區能資源整合，執行方法：將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源 | 1億元 | 未能了解 | 公噸、公噸CO2e、公秉、億元 | 111年：促成6項能資源實質鏈結；鏈結量12.2萬公噸；蒸汽整合量11.9萬公噸CO2e；預估可減少重油使用0.91萬公秉；溫室氣體減量2.8萬公噸CO2e；促成投資額1億元。107~111年累計：促成37項能資源實質鏈結；鏈結量90.5萬公噸；蒸汽整合量86.8萬公噸；預估可減少重油使用6.67萬公秉；溫室氣體減量20.7萬公噸CO2e；促成投資額5.5億元。 | 111年溫室氣體減量2.8萬公噸CO2e；107~111年累計溫室氣體減量20.7萬公噸CO2e | 未能了解 | 「經濟部產業發展署自98年起推動產業園區能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體排放等目標。」「111年...促成6項能資源實質鏈結，鏈結量12.2萬公噸，其中蒸汽整合量11.9萬公噸CO2e，預估可減少重油使用0.91萬公秉，溫室氣體減量2.8萬公噸CO2e，促成投資額1億元。」「107~111年累計...促成37項能資源實質鏈結，鏈結量90.5萬公噸，其中蒸汽整合量86.8萬公噸，預估可減少重油使用6.67萬公秉，溫室氣體減量20.7萬公噸CO2e，促成投資額5.5億元。」
111_0010 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 造紙產業對能源使用需求總是較高，為建立改善能源績效機制達到有效節能，某造紙廠在111年透過產業發展署輔導計畫協助，完成導入ISO50001能源管理系統國際標準，藉由系統策略化的能源管理框架，協助組織透過能源效率改善，降低能源成本和溫室氣體排放，同時也增強能源安全和可持續性，為其建立能源管理制度。此外，產業發展署輔導團隊結合節能診斷服務針對重大耗能設備進行節能改善，如空調系統加裝變頻及MCU中控系統、排水系統增設自動排水器及冷凍乾燥機進行排成管控等問題，發掘節能改善潛力共可節省電力約112萬度、能源成本257萬元及促進投資金額858萬元。 | 名稱：重大耗能設備節能問題，內容：空調系統加裝變頻及MCU中控系統、排水系統增設自動排水器及冷凍乾燥機進行排成管控等問題 | 名稱：重大耗能設備節能改善，執行方法：空調系統加裝變頻及MCU中控系統、排水系統增設自動排水器及冷凍乾燥機進行排成管控。 | 未能了解 | 未能了解 | 總額：858萬元；政府補助款：未能了解；廠商新增投資額（自籌款）：未能了解 | 未能了解 | 度, 萬元 | 節省電力約112萬度；節省能源成本257萬元 | 未能了解 | 導入ISO50001能源管理系統國際標準 | 某造紙廠在111年透過產業發展署輔導計畫協助，完成導入ISO50001能源管理系統國際標準；產業發展署輔導團隊結合節能診斷服務針對重大耗能設備進行節能改善，如空調系統加裝變頻及MCU中控系統、排水系統增設自動排水器及冷凍乾燥機進行排成管控等問題，發掘節能改善潛力共可節省電力約112萬度、能源成本257萬元及促進投資金額858萬元。 | 產業發展署輔導計畫 | 某造紙廠
111_0011 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 在建立能源管理制度前，該造紙廠即積極落實節能改善，針對水泵、空壓機及廢水處理系統進行改善達節電173萬度、每年約可節省432萬元及促進投資金額1,450萬元。而111年透過導入能源管理制度以及節能診斷輔導，再進一步發掘節能改善潛力，透過制度引導盤點重大能源使用情形，除進行設備操作管理外，也從節能設計發掘製程節能改善空間，針對廠內耗能較多的化學部更換電解槽，未來仍會持續形塑改善機制，並訂定短中長期的碳管理目標，接軌我國與國際的環境永續政策。 | 未能了解 | 水泵、空壓機及廢水處理系統改善：針對水泵、空壓機及廢水處理系統進行改善。設備操作管理：進行設備操作管理。更換電解槽：針對廠內耗能較多的化學部更換電解槽。 | 未能了解 | 未能了解 | 1,450萬元（未能區分政府補助款與廠商新增投資額） | 未能了解 | 度, 萬元 | 節電173萬度；每年約可節省432萬元 | 未能了解 | 接軌我國與國際的環境永續政策 | 在建立能源管理制度前，該造紙廠即積極落實節能改善，針對水泵、空壓機及廢水處理系統進行改善達節電173萬度、每年約可節省432萬元及促進投資金額1,450萬元。除進行設備操作管理外，也從節能設計發掘製程節能改善空間，針對廠內耗能較多的化學部更換電解槽。接軌我國與國際的環境永續政策。
111_0012 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 某電子電鍍代工廠為降低全廠碳排放量，優先就占全廠用電達56.3%的製程設備進行減碳改善，11條電鍍產線，共196個電鍍槽，在製程熱水使用，透過導入熱泵系統取代原電熱系統，提升能源使用效率，節省約60%耗電；另經由熱水及冰水系統串聯進行管線重新配置，熱泵系統產生的冰水，進而與冰水機做搭配使用，以降低冰水主機耗電，達雙重節能效益，共計投資1,480萬元，合計減碳481公噸，減少259萬元成本支出。 | 全廠碳排放量高、製程設備用電佔比高、電熱系統耗電：某電子電鍍代工廠為降低全廠碳排放量，優先就占全廠用電達56.3%的製程設備進行減碳改善，尤其在製程熱水使用原電熱系統導致耗電。 | 導入熱泵系統取代原電熱系統：在製程熱水使用，透過導入熱泵系統取代原電熱系統，提升能源使用效率。熱水及冰水系統串聯進行管線重新配置：熱泵系統產生的冰水，進而與冰水機做搭配使用，以降低冰水主機耗電。 | 熱泵系統取代電熱系統：在製程熱水使用，透過導入熱泵系統取代原電熱系統。 | 未能了解 | 政府補助款: 未能了解；廠商新增投資額（自籌款）: 未能了解；總計投資: 1,480萬元 | 未能了解 | 占全廠用電達56.3%；節省約60%耗電；共計投資1,480萬元；合計減碳481公噸；減少259萬元成本支出 | 節能率: 節省約60%耗電；降低冰水主機耗電，達雙重節能效益；減少259萬元成本支出 | 481公噸 | 未能了解 | 某電子電鍍代工廠為降低全廠碳排放量，優先就占全廠用電達56.3%的製程設備進行減碳改善，11條電鍍產線，共196個電鍍槽，在製程熱水使用，透過導入熱泵系統取代原電熱系統，提升能源使用效率，節省約60%耗電；另經由熱水及冰水系統串聯進行管線重新配置，熱泵系統產生的冰水，進而與冰水機做搭配使用，以降低冰水主機耗電，達雙重節能效益，共計投資1,480萬元，合計減碳481公噸，減少259萬元成本支出。
111_0013 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環境部規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。為強化產業減碳誘因，製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%，可向環境部申請1,897萬噸碳額度(計入期十年，每年碳額度約189.7萬噸)；其中11案已取得額度，合計45萬噸。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 萬噸, 件, %, 年 | 製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%；可向環境部申請1,897萬噸碳額度(計入期十年，每年碳額度約189.7萬噸)；其中11案已取得額度，合計45萬噸。 | 每年碳額度約189.7萬噸；其中11案已取得額度，合計45萬噸。 | 未能了解 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環境部規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%，可向環境部申請1,897萬噸碳額度(計入期十年，每年碳額度約189.7萬噸)；其中11案已取得額度，合計45萬噸。
111_0014 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以汰換假撚機效率提升案例為例，透過減量方法「AMS-II.D/工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案Version1.0」一廠內原有2台平均單位能耗1.35kW/kg假撚機因效率不佳，執行2對1假撚機汰舊換新，購置1台全新假撚機，平均單位能耗下降為0.76kW/kg，二廠內則原有15台平均單位能耗1.18kW/kg假撚機因效率不佳，執行15對10假撚機汰舊換新，平均單位能耗下降為0.79kW/kg，以達節能效益。本案減碳量約942公噸/年。 | 問題名稱：假撚機效率不佳，問題內容：一廠內原有2台平均單位能耗1.35kW/kg假撚機因效率不佳，二廠內則原有15台平均單位能耗1.18kW/kg假撚機因效率不佳。 | 措施名稱：假撚機汰舊換新，執行方法：一廠執行2對1假撚機汰舊換新，購置1台全新假撚機，平均單位能耗下降為0.76kW/kg；二廠則執行15對10假撚機汰舊換新，平均單位能耗下降為0.79kW/kg。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 單位能耗 (kW/kg) | 平均單位能耗下降為0.76kW/kg (一廠)；平均單位能耗下降為0.79kW/kg (二廠)；減碳量約942公噸/年。 | 942公噸/年 | 減量方法「AMS-II.D/工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案Version1.0」 | 一廠內原有2台平均單位能耗1.35kW/kg假撚機因效率不佳，執行2對1假撚機汰舊換新，購置1台全新假撚機，平均單位能耗下降為0.76kW/kg，二廠內則原有15台平均單位能耗1.18kW/kg假撚機因效率不佳，執行15對10假撚機汰舊換新，平均單位能耗下降為0.79kW/kg，以達節能效益。本案減碳量約942公噸/年。透過減量方法「AMS-II.D/工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案Version1.0」