## Sheet1
chunk_id | pdf檔名 | source_text | 既有問題 | 製程改善策略 | 能源轉換技術 | 循環經濟措施 | 投資金額 | 回收年限 | 關鍵效能參數 | 計畫成效 | 減碳量 | 對應的國際規範連結 | 抽取依據 | 方案 | 產業案例
111_0001 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，111年完成50座鍋爐改善及設備補助，減碳4.1萬公噸CO2e。併計107年至111年共補助2,173座鍋爐設備改善，總減碳62.9萬公噸CO2e。 | 鍋爐空污排放加嚴標準：既有鍋爐排放不符合109年新加嚴標準 | 工業鍋爐改善補助計畫：完成鍋爐改善及設備補助 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 公噸CO2e | 111年完成50座鍋爐改善及設備補助，減碳4.1萬公噸CO2e；併計107年至111年共補助2,173座鍋爐設備改善，總減碳62.9萬公噸CO2e。 | 4.1萬公噸CO2e | 未能了解 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，111年完成50座鍋爐改善及設備補助，減碳4.1萬公噸CO2e。併計107年至111年共補助2,173座鍋爐設備改善，總減碳62.9萬公噸CO2e。
111_0002 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某電子廠效率提升案例為例，改善前，無塵室環境溫溼度管控由MAU之電熱控制調節。製程設備運轉散發熱量，需處理大量外氣。全年24小時運作，造成相當大的耗能。改善後，將冷卻水塔管路改由空調箱再熱盤管，取代電熱控制，達到廢熱回收。熱管運用在外氣空調箱可以節約預冷盤管原先需要冰水的能量，以及預熱盤管原先需要補充熱水的能量，每月可節省用電量達867,580kWh，每年約可減少碳排放5,200噸CO2e。 | 無塵室溫溼度管控耗能：無塵室環境溫溼度管控由MAU之電熱控制調節。製程設備運轉散發熱量，需處理大量外氣。全年24小時運作，造成相當大的耗能。 | 廢熱回收與熱管運用：將冷卻水塔管路改由空調箱再熱盤管，取代電熱控制，達到廢熱回收。熱管運用在外氣空調箱可以節約預冷盤管原先需要冰水的能量，以及預熱盤管原先需要補充熱水的能量。 | 未能了解 | 廢熱回收：將冷卻水塔管路改由空調箱再熱盤管，取代電熱控制，達到廢熱回收。 | 未能了解 | 未能了解 | kWh, 噸CO2e | 節能率：每月可節省用電量達867,580kWh | 每年約可減少碳排放5,200噸CO2e | 未能了解 | 改善前，無塵室環境溫溼度管控由MAU之電熱控制調節。製程設備運轉散發熱量，需處理大量外氣。全年24小時運作，造成相當大的耗能。改善後，將冷卻水塔管路改由空調箱再熱盤管，取代電熱控制，達到廢熱回收。熱管運用在外氣空調箱可以節約預冷盤管原先需要冰水的能量，以及預熱盤管原先需要補充熱水的能量，每月可節省用電量達867,580kWh，每年約可減少碳排放5,200噸CO2e。
111_0003 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某電子廠熱泵節能工程為例，改善前，僅使用天然氣熱水鍋爐分別供應給廠區無塵室加熱及加濕使用。改善後，透過增設即熱式高溫熱泵，降低製熱成本，節約天然氣使用量，折合節省用氣量每年達705,180立方公尺，相當減少排放量每年1,473噸CO2e。利用熱泵較低廉之製熱成本的特性，增設即熱式高溫熱泵，由冰水回水管路取熱，再經由即熱式熱泵將回收熱源再利用，搭配既有電熱及熱水鍋爐，供給外氣空調箱（MakeupAirHandlingUnit,MAU）二次熱水使用（一次效益）。 | {'名稱': '僅使用天然氣熱水鍋爐', '內容': '僅使用天然氣熱水鍋爐分別供應給廠區無塵室加熱及加濕使用'} | {'名稱': '增設即熱式高溫熱泵', '執行方法': '降低製熱成本，節約天然氣使用量；由冰水回水管路取熱，再經由即熱式熱泵將回收熱源再利用，搭配既有電熱及熱水鍋爐，供給外氣空調箱（MakeupAirHandlingUnit,MAU）二次熱水使用'} | {'名稱': '增設即熱式高溫熱泵', '執行方法': '利用熱泵較低廉之製熱成本的特性，增設即熱式高溫熱泵，由冰水回水管路取熱，再經由即熱式熱泵將回收熱源再利用，搭配既有電熱及熱水鍋爐，供給外氣空調箱（MakeupAirHandlingUnit,MAU）二次熱水使用'} | {'名稱': '回收熱源再利用', '執行方法': '由冰水回水管路取熱，再經由即熱式熱泵將回收熱源再利用'} | 未能了解 | 未能了解 | ['立方公尺', '噸CO2e'] | 降低製熱成本，節約天然氣使用量每年達705,180立方公尺 | 每年1,473噸CO2e | 未能了解 | ['以某電子廠熱泵節能工程為例，改善前，僅使用天然氣熱水鍋爐分別供應給廠區無塵室加熱及加濕使用。', '改善後，透過增設即熱式高溫熱泵，降低製熱成本，節約天然氣使用量，折合節省用氣量每年達705,180立方公尺，相當減少排放量每年1,473噸CO2e。', '利用熱泵較低廉之製熱成本的特性，增設即熱式高溫熱泵，由冰水回水管路取熱，再經由即熱式熱泵將回收熱源再利用，搭配既有電熱及熱水鍋爐，供給外氣空調箱（MakeupAirHandlingUnit,MAU）二次熱水使用（一次效益）。'] | 未能了解 | {'名稱': '某電子廠', '內容': '熱泵節能工程'}
111_0004 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某紡織廠為例，其產品涵蓋化纖和塑膠兩大類，本案改善聚酯製程(CP6)冷卻系統，將老舊離心式冰水主機900RT×1台(chiller#2)汰換為磁浮式冰水主機900RT×1台。改善前使用離心式冰水主機，操作彈性差且維護保養費用高，耗電5,344千度/年，以磁浮式冰水主機改善後，耗電降低為3,661千度/年，節能率31.5%，每年節電量約為1,683千度/年，大幅提升製程效率。本案投資金額1,300萬元；預估每年節能績效為374萬元；回收年限約在3.5年；後續可推廣應用於石化業、紡織業、光電半導體等有離心式冰水主機5~7℃冰水需求之行業。 | 離心式冰水主機效率問題：改善前使用離心式冰水主機，操作彈性差且維護保養費用高，耗電5,344千度/年 | 冷卻系統改善：將老舊離心式冰水主機900RT×1台(chiller#2)汰換為磁浮式冰水主機900RT×1台 | 未能了解 | 未能了解 | 本案投資金額1,300萬元 (政府補助款: 未能了解, 廠商新增投資額（自籌款）: 未能了解) | 3.5年 | RT, 千度/年, 萬元 | 耗電降低為3,661千度/年，節能率31.5%，每年節電量約為1,683千度/年；預估每年節能績效為374萬元；回收年限約在3.5年 | 未能了解 | 未能了解 | 本案改善聚酯製程(CP6)冷卻系統，將老舊離心式冰水主機900RT×1台(chiller#2)汰換為磁浮式冰水主機900RT×1台。改善前使用離心式冰水主機，操作彈性差且維護保養費用高，耗電5,344千度/年，以磁浮式冰水主機改善後，耗電降低為3,661千度/年，節能率31.5%，每年節電量約為1,683千度/年，大幅提升製程效率。本案投資金額1,300萬元；預估每年節能績效為374萬元；回收年限約在3.5年
111_0005 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某電子廠空調設備節能為例，改善前，工廠內風扇濾網機組(FFU)以直流馬達全載運轉。改善後，改為變頻馬達控制運轉，並依照使用需求調整設備流量，共改善750台廠內風扇濾網機組，運轉電流從每台0.77安培降至0.3安培，以達到節能需求。透過節能執行節能改善，以積少成多的精神改善廠內可以改善的設備，更換750台風善濾網機組，全廠共可節省853千度電力使用，換算每年減少碳排放約434噸。 | 工廠內風扇濾網機組(FFU)以直流馬達全載運轉。 | 風扇濾網機組(FFU)改善：改為變頻馬達控制運轉，並依照使用需求調整設備流量，共改善750台廠內風扇濾網機組。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 安培、千度電力、噸 | 運轉電流從每台0.77安培降至0.3安培，全廠共可節省853千度電力使用，換算每年減少碳排放約434噸。 | 每年減少碳排放約434噸 | 未能了解 | 改善前，工廠內風扇濾網機組(FFU)以直流馬達全載運轉。改善後，改為變頻馬達控制運轉，並依照使用需求調整設備流量，共改善750台廠內風扇濾網機組，運轉電流從每台0.77安培降至0.3安培，以達到節能需求。透過節能執行節能改善，以積少成多的精神改善廠內可以改善的設備，更換750台風善濾網機組，全廠共可節省853千度電力使用，換算每年減少碳排放約434噸。
111_0006 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某水泥製造廠的低碳燃料替代減碳措施計畫為例，藉由使用燃料的改變增設新燃燒設備，降低碳排放量及其他相關汙染物的排放量，例如粒狀汙染物、氮氧化物等。基於水泥及爐石粉製程需要乾燥機烘乾，該水泥製造廠透過投資更換廠區的乾燥機熱源，將廠區煤倉拆除，改設LPG的10噸臥室儲槽1座、氣化器(300kg/hr)2組、瓦斯燃燒器1組(150萬kcal/hr)，並設置一台新乾燥機，改善加熱爐，將燃料從燃煤改為液化石油氣，每年減少1,635噸CO2e、減碳約15%。本案投資金額約850萬元，設置LGP新燃燒設備每年減少1,635公噸CO2e，除此執行燃料替代措施之工廠，其他廠亦陸續完成使用LPG乾淨能源系統。 | 燃煤燃料導致的高碳排放與汙染物問題：水泥及爐石粉製程中，乾燥機烘乾使用燃煤作為熱源，造成高碳排放量、粒狀汙染物及氮氧化物等相關汙染物排放。 | 低碳燃料替代減碳措施：透過投資更換廠區的乾燥機熱源，拆除煤倉，改設LPG的10噸臥室儲槽1座、氣化器(300kg/hr)2組、瓦斯燃燒器1組(150萬kcal/hr)，並設置一台新乾燥機，改善加熱爐。 | 燃料替代：將燃料從燃煤改為液化石油氣。 | 未能了解 | 投資金額約850萬元 | 未能了解 | 10噸、300kg/hr、150萬kcal/hr、噸CO2e、% | 每年減少1,635噸CO2e、減碳約15%。 | 每年減少1,635噸CO2e | 未能了解 | ['藉由使用燃料的改變增設新燃燒設備，降低碳排放量及其他相關汙染物的排放量，例如粒狀汙染物、氮氧化物等。', '基於水泥及爐石粉製程需要乾燥機烘乾，該水泥製造廠透過投資更換廠區的乾燥機熱源，將廠區煤倉拆除，改設LPG的10噸臥室儲槽1座、氣化器(300kg/hr)2組、瓦斯燃燒器1組(150萬kcal/hr)，並設置一台新乾燥機，改善加熱爐，將燃料從燃煤改為液化石油氣。', '將燃料從燃煤改為液化石油氣。', '本案投資金額約850萬元', '每年減少1,635噸CO2e、減碳約15%。']
111_0007 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以某複材業燃料替代案例為例，改善前，槽窯(TT-1)燃料使用重油，每年使用5,822公秉重油，碳排放量高達18,904公噸CO2/年。改善後，導入天然氣燃燒機，將原槽窯燃料油重油改用天然氣，天然氣每年使用量為6,810,049m[3]，碳排放量為13,681公噸CO2/年。 | 槽窯燃料使用重油導致高碳排放量: 槽窯(TT-1)燃料使用重油，每年使用5,822公秉重油，碳排放量高達18,904公噸CO2/年。 | 未能了解 | 燃料轉換: 導入天然氣燃燒機，將原槽窯燃料油重油改用天然氣 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 公秉重油, 公噸CO2/年, m[3] | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 改善前，槽窯(TT-1)燃料使用重油，每年使用5,822公秉重油，碳排放量高達18,904公噸CO2/年。改善後，導入天然氣燃燒機，將原槽窯燃料油重油改用天然氣。天然氣每年使用量為6,810,049m[3]，碳排放量為13,681公噸CO2/年。
111_0008 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 近期政府部門極力推動5+2產業創新計畫，「循環經濟方案」及「2050淨零碳排」相關政策，皆把廢棄物能源化使用替代燃料納入其中。此外，過去國內可燃事業廢棄物除採再利用方式外，多透過國內之大型焚化爐，以焚化方式進行處理，然而因國內大型焚化爐使用年限屆期，紛紛進行整改，而減少或暫停收受事業廢棄物，致使國內可燃事業廢棄物去化不易，為解決此一問題，經濟部產業發展署自106年開始推動生質能暨環保產業推動計畫，提供業者投資生質能產業時之設廠諮詢診斷，並協助業者進行廢棄物能源化或生質燃料供需媒合，自107年至今已協助9家公司投入生質能產業，促進投資額達40.24億元，並成功媒合廢棄物能源化或生質燃料供需38案，替代化石燃料之使用達減少溫室氣體排放26.7萬噸。 | {'名稱': '國內可燃事業廢棄物去化不易', '內容': '過去國內可燃事業廢棄物除採再利用方式外，多透過國內之大型焚化爐，以焚化方式進行處理，然而因國內大型焚化爐使用年限屆期，紛紛進行整改，而減少或暫停收受事業廢棄物，致使國內可燃事業廢棄物去化不易。'} | {'名稱': '廢棄物能源化使用替代燃料', '方法': '將廢棄物能源化使用替代燃料納入其中。'} | {'名稱': '廢棄物能源化或生質燃料供需媒合', '方法': '協助業者進行廢棄物能源化或生質燃料供需媒合。'} | {'名稱': '廢棄物能源化使用替代燃料', '方法': '將廢棄物能源化使用替代燃料納入其中。'} | {'總投資額': '40.24億元', '政府補助款': '未能了解', '廠商新增投資額（自籌款）': '未能了解'} | 未能了解 | 噸 | ['促進投資額達40.24億元', '成功媒合廢棄物能源化或生質燃料供需38案', '替代化石燃料之使用達減少溫室氣體排放26.7萬噸'] | 26.7萬噸 | 未能了解 | ['致使國內可燃事業廢棄物去化不易，為解決此一問題，經濟部產業發展署自106年開始推動生質能暨環保產業推動計畫', '「循環經濟方案」及「2050淨零碳排」相關政策，皆把廢棄物能源化使用替代燃料納入其中。', '經濟部產業發展署自106年開始推動生質能暨環保產業推動計畫，提供業者投資生質能產業時之設廠諮詢診斷，並協助業者進行廢棄物能源化或生質燃料供需媒合', '自107年至今已協助9家公司投入生質能產業，促進投資額達40.24億元，並成功媒合廢棄物能源化或生質燃料供需38案，替代化石燃料之使用達減少溫室氣體排放26.7萬噸。'] | 生質能暨環保產業推動計畫 | 未能了解
111_0009 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 經濟部產業發展署自98年起推動產業園區能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體排放等目標。111年持續推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結之方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源。111年完成辦理80場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及21場次現場諮詢診斷/鏈結研商會，促成6項能資源實質鏈結，鏈結量12.2萬公噸，其中蒸汽整合量11.9萬公噸CO2e，預估可減少重油使用0.91萬公秉，溫室氣體減量2.8萬公噸CO2e，促成投資額1億元。107~111年累計辦理420場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及180場次現場諮詢診斷/鏈結研商會，促成37項能資源實質鏈結，鏈結量90.5萬公噸，其中蒸汽整合量86.8萬公噸，預估可減少重油使用6.67萬公秉，溫室氣體減量20.7萬公噸CO2e，促成投資額5.5億元。 | 未能了解 | 名稱：產業園區能資源整合，執行方法：將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源 | 未能了解 | 名稱：產業園區能資源整合，執行方法：將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源 | 1億元 | 未能了解 | 公噸、公噸CO2e、公秉、億元 | 111年：促成6項能資源實質鏈結；鏈結量12.2萬公噸；蒸汽整合量11.9萬公噸CO2e；預估可減少重油使用0.91萬公秉；溫室氣體減量2.8萬公噸CO2e；促成投資額1億元。107~111年累計：促成37項能資源實質鏈結；鏈結量90.5萬公噸；蒸汽整合量86.8萬公噸；預估可減少重油使用6.67萬公秉；溫室氣體減量20.7萬公噸CO2e；促成投資額5.5億元。 | 111年溫室氣體減量2.8萬公噸CO2e；107~111年累計溫室氣體減量20.7萬公噸CO2e | 未能了解 | 「經濟部產業發展署自98年起推動產業園區能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體排放等目標。」「111年...促成6項能資源實質鏈結，鏈結量12.2萬公噸，其中蒸汽整合量11.9萬公噸CO2e，預估可減少重油使用0.91萬公秉，溫室氣體減量2.8萬公噸CO2e，促成投資額1億元。」「107~111年累計...促成37項能資源實質鏈結，鏈結量90.5萬公噸，其中蒸汽整合量86.8萬公噸，預估可減少重油使用6.67萬公秉，溫室氣體減量20.7萬公噸CO2e，促成投資額5.5億元。」
111_0010 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 造紙產業對能源使用需求總是較高，為建立改善能源績效機制達到有效節能，某造紙廠在111年透過產業發展署輔導計畫協助，完成導入ISO50001能源管理系統國際標準，藉由系統策略化的能源管理框架，協助組織透過能源效率改善，降低能源成本和溫室氣體排放，同時也增強能源安全和可持續性，為其建立能源管理制度。此外，產業發展署輔導團隊結合節能診斷服務針對重大耗能設備進行節能改善，如空調系統加裝變頻及MCU中控系統、排水系統增設自動排水器及冷凍乾燥機進行排成管控等問題，發掘節能改善潛力共可節省電力約112萬度、能源成本257萬元及促進投資金額858萬元。 | 名稱：重大耗能設備節能問題，內容：空調系統加裝變頻及MCU中控系統、排水系統增設自動排水器及冷凍乾燥機進行排成管控等問題 | 名稱：重大耗能設備節能改善，執行方法：空調系統加裝變頻及MCU中控系統、排水系統增設自動排水器及冷凍乾燥機進行排成管控。 | 未能了解 | 未能了解 | 總額：858萬元；政府補助款：未能了解；廠商新增投資額（自籌款）：未能了解 | 未能了解 | 度, 萬元 | 節省電力約112萬度；節省能源成本257萬元 | 未能了解 | 導入ISO50001能源管理系統國際標準 | 某造紙廠在111年透過產業發展署輔導計畫協助，完成導入ISO50001能源管理系統國際標準；產業發展署輔導團隊結合節能診斷服務針對重大耗能設備進行節能改善，如空調系統加裝變頻及MCU中控系統、排水系統增設自動排水器及冷凍乾燥機進行排成管控等問題，發掘節能改善潛力共可節省電力約112萬度、能源成本257萬元及促進投資金額858萬元。 | 產業發展署輔導計畫 | 某造紙廠
111_0011 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 在建立能源管理制度前，該造紙廠即積極落實節能改善，針對水泵、空壓機及廢水處理系統進行改善達節電173萬度、每年約可節省432萬元及促進投資金額1,450萬元。而111年透過導入能源管理制度以及節能診斷輔導，再進一步發掘節能改善潛力，透過制度引導盤點重大能源使用情形，除進行設備操作管理外，也從節能設計發掘製程節能改善空間，針對廠內耗能較多的化學部更換電解槽，未來仍會持續形塑改善機制，並訂定短中長期的碳管理目標，接軌我國與國際的環境永續政策。 | 未能了解 | 水泵、空壓機及廢水處理系統改善：針對水泵、空壓機及廢水處理系統進行改善。設備操作管理：進行設備操作管理。更換電解槽：針對廠內耗能較多的化學部更換電解槽。 | 未能了解 | 未能了解 | 1,450萬元（未能區分政府補助款與廠商新增投資額） | 未能了解 | 度, 萬元 | 節電173萬度；每年約可節省432萬元 | 未能了解 | 接軌我國與國際的環境永續政策 | 在建立能源管理制度前，該造紙廠即積極落實節能改善，針對水泵、空壓機及廢水處理系統進行改善達節電173萬度、每年約可節省432萬元及促進投資金額1,450萬元。除進行設備操作管理外，也從節能設計發掘製程節能改善空間，針對廠內耗能較多的化學部更換電解槽。接軌我國與國際的環境永續政策。
111_0012 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 某電子電鍍代工廠為降低全廠碳排放量，優先就占全廠用電達56.3%的製程設備進行減碳改善，11條電鍍產線，共196個電鍍槽，在製程熱水使用，透過導入熱泵系統取代原電熱系統，提升能源使用效率，節省約60%耗電；另經由熱水及冰水系統串聯進行管線重新配置，熱泵系統產生的冰水，進而與冰水機做搭配使用，以降低冰水主機耗電，達雙重節能效益，共計投資1,480萬元，合計減碳481公噸，減少259萬元成本支出。 | 全廠碳排放量高、製程設備用電佔比高、電熱系統耗電：某電子電鍍代工廠為降低全廠碳排放量，優先就占全廠用電達56.3%的製程設備進行減碳改善，尤其在製程熱水使用原電熱系統導致耗電。 | 導入熱泵系統取代原電熱系統：在製程熱水使用，透過導入熱泵系統取代原電熱系統，提升能源使用效率。熱水及冰水系統串聯進行管線重新配置：熱泵系統產生的冰水，進而與冰水機做搭配使用，以降低冰水主機耗電。 | 熱泵系統取代電熱系統：在製程熱水使用，透過導入熱泵系統取代原電熱系統。 | 未能了解 | 政府補助款: 未能了解；廠商新增投資額（自籌款）: 未能了解；總計投資: 1,480萬元 | 未能了解 | 占全廠用電達56.3%；節省約60%耗電；共計投資1,480萬元；合計減碳481公噸；減少259萬元成本支出 | 節能率: 節省約60%耗電；降低冰水主機耗電，達雙重節能效益；減少259萬元成本支出 | 481公噸 | 未能了解 | 某電子電鍍代工廠為降低全廠碳排放量，優先就占全廠用電達56.3%的製程設備進行減碳改善，11條電鍍產線，共196個電鍍槽，在製程熱水使用，透過導入熱泵系統取代原電熱系統，提升能源使用效率，節省約60%耗電；另經由熱水及冰水系統串聯進行管線重新配置，熱泵系統產生的冰水，進而與冰水機做搭配使用，以降低冰水主機耗電，達雙重節能效益，共計投資1,480萬元，合計減碳481公噸，減少259萬元成本支出。
111_0013 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環境部規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。為強化產業減碳誘因，製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%，可向環境部申請1,897萬噸碳額度(計入期十年，每年碳額度約189.7萬噸)；其中11案已取得額度，合計45萬噸。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 萬噸, 件, %, 年 | 製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%；可向環境部申請1,897萬噸碳額度(計入期十年，每年碳額度約189.7萬噸)；其中11案已取得額度，合計45萬噸。 | 每年碳額度約189.7萬噸；其中11案已取得額度，合計45萬噸。 | 未能了解 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環境部規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%，可向環境部申請1,897萬噸碳額度(計入期十年，每年碳額度約189.7萬噸)；其中11案已取得額度，合計45萬噸。
111_0014 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 以汰換假撚機效率提升案例為例，透過減量方法「AMS-II.D/工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案Version1.0」一廠內原有2台平均單位能耗1.35kW/kg假撚機因效率不佳，執行2對1假撚機汰舊換新，購置1台全新假撚機，平均單位能耗下降為0.76kW/kg，二廠內則原有15台平均單位能耗1.18kW/kg假撚機因效率不佳，執行15對10假撚機汰舊換新，平均單位能耗下降為0.79kW/kg，以達節能效益。本案減碳量約942公噸/年。 | 問題名稱：假撚機效率不佳，問題內容：一廠內原有2台平均單位能耗1.35kW/kg假撚機因效率不佳，二廠內則原有15台平均單位能耗1.18kW/kg假撚機因效率不佳。 | 措施名稱：假撚機汰舊換新，執行方法：一廠執行2對1假撚機汰舊換新，購置1台全新假撚機，平均單位能耗下降為0.76kW/kg；二廠則執行15對10假撚機汰舊換新，平均單位能耗下降為0.79kW/kg。 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 未能了解 | 單位能耗 (kW/kg) | 平均單位能耗下降為0.76kW/kg (一廠)；平均單位能耗下降為0.79kW/kg (二廠)；減碳量約942公噸/年。 | 942公噸/年 | 減量方法「AMS-II.D/工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案Version1.0」 | 一廠內原有2台平均單位能耗1.35kW/kg假撚機因效率不佳，執行2對1假撚機汰舊換新，購置1台全新假撚機，平均單位能耗下降為0.76kW/kg，二廠內則原有15台平均單位能耗1.18kW/kg假撚機因效率不佳，執行15對10假撚機汰舊換新，平均單位能耗下降為0.79kW/kg，以達節能效益。本案減碳量約942公噸/年。透過減量方法「AMS-II.D/工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案Version1.0」